## Bordereau
FRDISI — FOURNITURE, INSTALLATION, RACCORDEMENT ET MISE EN SERVICE DE SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES AVEC BATTERIES DE STOCKAGE — CITÉ UNIVERSITAIRE UIB ET ÉCOLE SUPTECH — MOHAMMEDIA (EN LOT UNIQUE)
BORDEREAU DES PRIX — DÉTAIL ESTIMATIF (Contrat à prix unitaires) — Soumissionnaire : ACCORDIA TECH — Prix révisés 27/07/2026
N° | Désignation | Unité | Quantité | PU HT (DH) | PT HT (DH)
BÂTIMENT A — RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE UIB (BÂTIMENT EN L) — 95,0 kWc
1 | Modules PV monocristallins N-type ≥625 Wc (Trina Vertex N TSM-NEG19RC.20 ou JA Solar JAM66D45-625/LB, tolérance 0/+5 W, IEC 61215/61730), y compris structure aluminium/inox inclinée 10-15°, fixation sur massifs ou lestage, et pose | U | 152 | 2950 | 448400
2 | Onduleurs hybrides triphasés 50 kW Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, y compris compteur zéro injection Eastron SDM630-MCT + TC, pose et mise en service | U | 2 | 78000 | 156000
3 | Batteries LFP haute tension Deye BOS-G (modules 5,12 kWh + coffret HV HVB750V/100A), y compris pose, protections et mise en service | kWh | 92 | 2600 | 239200
4 | Coffrets DC 1000 V multi-strings (sectionneur bipolaire, fusibles gPV 25 A, parafoudre T2) | U | 2 | 4500 | 9000
5 | Coffrets AC (disjoncteur 4P 80 A, différentiel, parafoudre T2) | U | 2 | 8500 | 17000
6 | TGPV A et couplage au TGBT existant du bâtiment, y compris adaptation | ens | 1 | 15000 | 15000
7 | Câbles solaires 6 mm² EN 50618, chemins de câbles UV avec couvercle, mise à la terre et liaisons équipotentielles, y compris liaison DC de 2 chaînes déportées depuis l'aile en arc (~60 m) en 16 mm² — quote-part de l'enveloppe câbles DC projet (10 km × 15 000 DH HT/km) | ens | 1 | 60000 | 60000
8 | Station météorologique IEC 61724 (pyranomètre, T° module/ambiante, anémomètre, MODBUS, mât 3 m) | U | 1 | 50000 | 50000
9 | Afficheur LED intérieur (kW, kWh, tCO2, caractères ≥50 mm lisibles à 20 m, logo personnalisé) | U | 1 | 39500 | 39500
BÂTIMENT B — RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE UIB (BÂTIMENT EN ARC) — 75,0 kWc
10 | Modules PV monocristallins N-type ≥625 Wc (Trina Vertex N TSM-NEG19RC.20 ou JA Solar JAM66D45-625/LB, tolérance 0/+5 W, IEC 61215/61730), y compris structure aluminium/inox inclinée 10-15°, fixation sur massifs ou lestage, et pose | U | 120 | 2950 | 354000
11 | Onduleurs hybrides triphasés 50 kW Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, y compris compteur zéro injection Eastron SDM630-MCT + TC, pose et mise en service | U | 1 | 78000 | 78000
12 | Batteries LFP haute tension Deye BOS-G (modules 5,12 kWh + coffret HV HVB750V/100A), y compris pose, protections et mise en service | kWh | 92 | 2600 | 239200
13 | Coffrets DC 1000 V multi-strings (sectionneur bipolaire, fusibles gPV 25 A, parafoudre T2) | U | 1 | 4500 | 4500
14 | Coffrets AC (disjoncteur 4P 80 A, différentiel, parafoudre T2) | U | 1 | 8500 | 8500
15 | TGPV B et couplage au TGBT existant du bâtiment, y compris adaptation | ens | 1 | 15000 | 15000
BÂTIMENT C — ÉCOLE SUPTECH — 180,0 kWc
16 | Modules PV monocristallins N-type ≥625 Wc (Trina Vertex N TSM-NEG19RC.20 ou JA Solar JAM66D45-625/LB, tolérance 0/+5 W, IEC 61215/61730), y compris structure aluminium/inox inclinée 10-15°, fixation sur massifs ou lestage, et pose | U | 288 | 2950 | 849600
17 | Onduleurs hybrides triphasés 50 kW Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4, y compris compteur zéro injection Eastron SDM630-MCT + TC, pose et mise en service | U | 3 | 78000 | 234000
18 | Batteries LFP haute tension Deye BOS-G (modules 5,12 kWh + coffret HV HVB750V/100A), y compris pose, protections et mise en service | kWh | 92 | 2600 | 239200
19 | Coffrets DC 1000 V multi-strings (sectionneur bipolaire, fusibles gPV 25 A, parafoudre T2) | U | 3 | 4500 | 13500
20 | Coffrets AC (disjoncteur 4P 80 A, différentiel, parafoudre T2) | U | 3 | 8500 | 25500
21 | TGPV C et couplage au TGBT école, y compris adaptation | ens | 1 | 15000 | 15000
22 | Câbles solaires 6 mm² EN 50618, chemins de câbles UV avec couvercle, mise à la terre et liaisons équipotentielles (école) — quote-part de l'enveloppe câbles DC projet (10 km × 15 000 DH HT/km) | ens | 1 | 45000 | 45000
23 | Station météorologique IEC 61724 (pyranomètre, T° module/ambiante, anémomètre, MODBUS, mât 3 m) | U | 1 | 50000 | 50000
24 | Afficheur LED intérieur (kW, kWh, tCO2, caractères ≥50 mm lisibles à 20 m, logo personnalisé) | U | 1 | 39500 | 39500
PRESTATIONS COMMUNES AUX DEUX SITES
25 | Études d'exécution complètes (note de calcul, calepinage, schémas), note de calcul vent/structure par BET, visa bureau de contrôle agréé, dossier d'exécution | ens | 1 | 262000 | 262000
26 | Câbles solaires, chemins de câbles, mise à la terre — Bâtiment B (aile en arc) — quote-part de l'enveloppe câbles DC projet (10 km × 15 000 DH HT/km) | ens | 1 | 45000 | 45000
27 | Liaison électrique et communication inter-sites (U1000 AR2V 3x240+120 mm² alu enterré sous fourreau TPC Ø160, fibre optique 8 brins, protections et compteurs bidirectionnels aux deux extrémités, génie civil de tranchée) | ml | 150 | 1500 | 225000
28 | Système EMS centralisé multi-bâtiments (gestion des priorités, SOC, transfert bidirectionnel, zéro injection, supervision, historisation, accès distant) | ens | 1 | 200000 | 200000
29 | Travaux de génie civil, reprise d'étanchéité des massifs après fixation (garantie décennale), percements, rebouchages | ens | 1 | 120000 | 120000
30 | Essais et contrôles par laboratoire agréé, mise en service générale, formation du personnel, dossier de récolement DOE (4 ex. papier + CD AutoCAD) | ens | 1 | 70000 | 70000
| TOTAL HT |  |  |  | 4166600
| TVA 20% |  |  |  | 833320
| TOTAL TTC |  |  |  | 4999920
ARRÊTÉ LE PRÉSENT BORDEREAU À LA SOMME DE (TTC) : QUATRE MILLIONS NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE NEUF CENT VINGT DIRHAMS (4 999 920,00 DH TTC)
Fait à ………………, le ……………… — Le soumissionnaire (nom, qualité, signature et cachet) :
Note : les cellules en surbrillance jaune (Prix Unitaire HT) sont modifiables par le soumissionnaire. Le Prix Total HT se calcule automatiquement (Quantité × Prix Unitaire HT).
CLAUSE DE RÉSERVE — QUANTITÉS : les quantités du présent bordereau correspondent au maximum que nos études préliminaires permettent d'implanter sur les toitures. L'étude d'exécution définitive, établie après relevé contradictoire complet des toitures, pourra conduire à installer un nombre de modules inférieur ; le marché étant à prix unitaires, le décompte final portera exclusivement sur les quantités réellement installées et réceptionnées.